ЛЕКЦИЯ 1

# Основные электрические величины и закон Ома

О чём: заряд, ток, напряжение, сопротивление, мощность, энергия; закон Ома, законы Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца.

Где в программе: таб «Формулы» (I = q/t, I = U/R, I = P/U, Q = I²·R·t), основа всех остальных расчётов.

## 1. Электрический заряд и ток

Электрический заряд q измеряется в кулонах (Кл). Заряд электрона e = 1,6·10⁻¹⁹ Кл. В металлах заряд переносят свободные электроны.

Электрический ток - это упорядоченное движение зарядов. Сила тока показывает, какой заряд проходит через сечение проводника за единицу времени:

I = q / t    [А = Кл/с]

За положительное направление тока принято направление от «плюса» к «минусу» (движение электронов - обратное). Ток бывает постоянным (не меняет направление: батарея, аккумулятор, солнечная панель) и переменным (периодически меняет направление: бытовая сеть 50 Гц).

Пример. Через провод за 10 с прошёл заряд 25 Кл.

I = 25 / 10 = 2,5 А.

## 2. Напряжение

Напряжение U (вольт, В) - это работа электрического поля по перемещению единичного заряда между двумя точками, то есть разность потенциалов:

U = A / q    [В = Дж/Кл]

Напряжение - «давление», которое заставляет ток течь. Без напряжения нет тока, но напряжение может быть и без тока (разомкнутая розетка).

## 3. Сопротивление и удельное сопротивление

Сопротивление R (ом, Ом) показывает, насколько проводник препятствует прохождению тока. Сопротивление провода зависит от материала, длины и сечения:

R = ρ · L / S

- ρ - удельное сопротивление, Ом·мм²/м;

- L - длина провода, м;

- S - площадь поперечного сечения, мм².

| Материал | ρ при 20 °C, Ом·мм²/м | Где применяется |
| --- | --- | --- |
| Медь | 0,0175 | жилы кабелей и проводов, обмотки |
| Алюминий | 0,028 | жилы силовых кабелей, воздушные линии |
| Сталь | 0,10 - 0,14 | заземлители, броня кабелей |
| Нихром | 1,1 | нагревательные элементы (ТЭНы) |

Именно эти значения ρ (0,0175 и 0,028) использует программа в расчётах кабеля, падения напряжения и тока КЗ.

Сопротивление металлов растёт с температурой:

R(t) = R₂₀ · (1 + α · (t − 20))

Для меди и алюминия α ≈ 0,004 1/°C: при нагреве жилы от 20 до 70 °C её сопротивление вырастает примерно на 20 %.

Величина, обратная сопротивлению, - проводимость G = 1/R, единица сименс (См).

Пример. Медный провод сечением 2,5 мм² и длиной 20 м.

R = 0,0175 · 20 / 2,5 = 0,14 Ом.

Для алюминия того же сечения: 0,028 · 20 / 2,5 = 0,224 Ом - в 1,6 раза больше.

## 4. Закон Ома

Ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению:

I = U / R        U = I · R        R = U / I

Закон Ома - основа почти всех расчётов в электротехнике: падение напряжения в кабеле (U = I·R), ток короткого замыкания (I = U/Z), сопротивление нагрузки.

Пример. Нагреватель сопротивлением 46 Ом включён в сеть 230 В.

I = 230 / 46 = 5 А.

## 5. Соединение сопротивлений

| Соединение | Сопротивление | Ток и напряжение |
| --- | --- | --- |
| Последовательное | R = R₁ + R₂ + … | ток одинаков, напряжения складываются |
| Параллельное | 1/R = 1/R₁ + 1/R₂ + … | напряжение одинаково, токи складываются |
| Два параллельных | R = R₁·R₂ / (R₁ + R₂) |  |
| n одинаковых параллельно | R = R₁ / n | так программа считает n электродов заземления |

## 6. Законы Кирхгофа

- Первый закон (для узла): сумма токов, втекающих в узел, равна сумме вытекающих. Пример: ток во вводном кабеле равен сумме токов всех групп щитка.

- Второй закон (для контура): в замкнутом контуре сумма ЭДС равна сумме падений напряжения. Пример: напряжение сети = падение в кабеле + напряжение на нагрузке.

## 7. Мощность и энергия

Мощность P (ватт, Вт) - скорость выполнения работы. Для цепи постоянного тока (и для активной нагрузки переменного):

P = U · I = I² · R = U² / R    [Вт]

Энергия - это мощность, умноженная на время:

W = P · t

В быту энергию измеряют в киловатт-часах: 1 кВт·ч = 1000 Вт · 3600 с = 3,6 МДж. Электросчётчик считает именно кВт·ч.

Пример. Чайник 2 кВт работает 15 минут в день.

I = 2000 / 230 = 8,7 А; сопротивление ТЭНа R = 230 / 8,7 = 26,5 Ом.

Энергия за день: 2 кВт · 0,25 ч = 0,5 кВт·ч, за месяц - 15 кВт·ч.

## 8. Закон Джоуля-Ленца

Проходя по проводнику, ток выделяет тепло:

Q = I² · R · t    [Дж]

Тепло растёт пропорционально квадрату тока: при увеличении тока в 2 раза нагрев вырастает в 4 раза. Поэтому провод выбирают по сечению (меньше R - меньше нагрев), а автомат защищает провод от перегрева.

Пример. Ток 20 А течёт по проводу с сопротивлением 0,14 Ом в течение часа.

Q = 20² · 0,14 · 3600 = 201 600 Дж (≈ 0,056 кВт·ч) - это тепло рассеивается в стене.

## 9. Кратные и дольные приставки

| Приставка | Обозначение | Множитель | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| мега | М | 10⁶ | 1 МВт = 1 000 000 Вт |
| кило | к | 10³ | 1 кВ = 1000 В |
| милли | м | 10⁻³ | 30 мА = 0,03 А (уставка УЗО) |
| микро | мк | 10⁻⁶ | 1 мкФ = 0,000001 Ф |

## Контрольные вопросы

- Что такое сила тока и в каких единицах она измеряется?

- Как сопротивление провода зависит от его длины и сечения?

- Почему алюминиевый провод того же сечения нагревается сильнее медного?

- Сформулируйте закон Ома для участка цепи.

- Сколько энергии (кВт·ч) потребит прибор мощностью 1,5 кВт за 4 часа?

- Почему нагрев провода растёт как квадрат тока?