ЛЕКЦИЯ 2

# Переменный ток. Активная, реактивная и полная мощность

О чём: синусоидальный ток, действующее значение, реактивные элементы, коэффициент мощности cos φ, треугольник мощностей.

Где в программе: поле «cos φ» в табах «Кабель», «Нагрузка», «Двигатель»; расчёт тока в однофазной сети.

## 1. Синусоидальный ток

В электросети напряжение меняется по синусоиде:

u(t) = Uₘ · sin(ω·t + ψ),     ω = 2π·f

- f - частота, в России и Европе 50 Гц (в США 60 Гц);

- T = 1/f - период, при 50 Гц это 0,02 с;

- Uₘ - амплитуда, ψ - начальная фаза.

## 2. Действующее значение

Приборы и паспорта показывают не амплитуду, а действующее (среднеквадратичное) значение - такой постоянный ток, который выделил бы в резисторе столько же тепла:

U = Uₘ / √2 ≈ 0,707 · Uₘ

Сеть 230 В имеет амплитуду 230 · 1,414 ≈ 325 В. Все расчёты в программе ведутся по действующим значениям.

## 3. Элементы цепи переменного тока

| Элемент | Сопротивление | Сдвиг тока | Примеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Резистор R | R | в фазе с напряжением | ТЭН, лампа накаливания |
| Катушка L | X_L = 2π·f·L | отстаёт на 90° | обмотки двигателей, трансформаторов, дроссели |
| Конденсатор C | X_C = 1 / (2π·f·C) | опережает на 90° | конденсаторы компенсации, фильтры блоков питания |

Полное сопротивление (импеданс) цепи из R, L, C:

Z = √( R² + (X_L − X_C)² )

Угол сдвига между током и напряжением обозначают φ, а его косинус - cos φ = R / Z.

## 4. Три вида мощности

| Мощность | Формула (1 фаза) | Единица | Смысл |
| --- | --- | --- | --- |
| Активная P | P = U · I · cos φ | Вт | превращается в тепло, свет, работу на валу |
| Реактивная Q | Q = U · I · sin φ | вар | гоняется туда-обратно между сетью и полями L, C |
| Полная S | S = U · I | В·А | на неё рассчитывают провода, трансформаторы, ИБП |

Три мощности образуют прямоугольный треугольник мощностей (теорема Пифагора):

S² = P² + Q²,     cos φ = P / S,     tg φ = Q / P

## 5. Коэффициент мощности cos φ

cos φ показывает, какая доля полной мощности полезна. Чем он ниже, тем больше ток при той же полезной мощности: толще нужен кабель, больше потери, крупнее автомат.

| Нагрузка | Типичный cos φ |
| --- | --- |
| ТЭНы, чайники, лампы накаливания | 1,0 |
| Бытовая смешанная нагрузка квартиры | 0,90 - 0,95 |
| Асинхронный двигатель при номинальной нагрузке | 0,75 - 0,90 |
| Двигатель на холостом ходу | 0,2 - 0,4 |
| Светодиодные лампы с дешёвым драйвером | 0,5 - 0,7 |

Низкий cos φ повышают компенсацией: параллельно двигателям ставят конденсаторные батареи, реактивный ток которых компенсирует индуктивный.

## 6. Ток однофазной нагрузки

Из формулы активной мощности получаем ток, по которому выбирают кабель и автомат. Так считает программа для 1 фазы:

I = P / (U · cos φ)

Пример. Нагрузка 2 кВт, 230 В.

При cos φ = 1,0: I = 2000 / 230 = 8,7 А.

При cos φ = 0,8: I = 2000 / (230 · 0,8) = 10,9 А - на 25 % больше при той же полезной мощности.

Полная мощность во втором случае S = 2 / 0,8 = 2,5 кВ·А, реактивная Q = √(2,5² − 2²) = 1,5 квар.

## Контрольные вопросы

- Чему равна амплитуда напряжения в сети 230 В?

- Почему ток в катушке отстаёт от напряжения?

- Чем отличаются активная, реактивная и полная мощность?

- Как изменится ток нагрузки 3 кВт, если cos φ упадёт с 0,95 до 0,7?

- Зачем на предприятиях ставят конденсаторные установки?