ЛЕКЦИЯ 3

# Трёхфазные цепи и расчёт нагрузки

О чём: трёхфазная система, фазное и линейное напряжение, звезда и треугольник, мощность и ток трёхфазной нагрузки, потребление энергии.

Где в программе: переключатель «1 фаза / 3 фазы» в табе «Кабель», таб «Нагрузка» (ток и кВт·ч в сутки), таб «Двигатель».

## 1. Трёхфазная система

Трёхфазный генератор имеет три обмотки, сдвинутые на 120°. Он даёт три синусоидальных напряжения, сдвинутых по фазе на 120° (1/3 периода). Провода: L1, L2, L3 - фазы, N - нейтраль (ноль), PE - защитный проводник.

Преимущества: вращающееся магнитное поле (простые надёжные двигатели), экономия металла проводов, постоянная суммарная мощность.

## 2. Фазное и линейное напряжение

- Фазное U_ф - между фазой и нейтралью: 230 В (старое обозначение - 220 В).

- Линейное U_л - между двумя фазами: 400 В (старое - 380 В).

U_л = √3 · U_ф ≈ 1,732 · U_ф

Число √3 ≈ 1,732 постоянно встречается в трёхфазных расчётах. В программе оно записано как 1.732f.

## 3. Звезда и треугольник

| Схема | Напряжение на нагрузке | Ток |
| --- | --- | --- |
| Звезда (Y) | U_ф = U_л / √3 | I_л = I_ф |
| Треугольник (Δ) | U_ф = U_л | I_л = √3 · I_ф |

Та же нагрузка, переключённая со звезды на треугольник, потребляет в 3 раза больше мощности. На этом основан пуск двигателя «звезда-треугольник» (лекция 9).

## 4. Мощность и ток трёхфазной нагрузки

P = √3 · U_л · I_л · cos φ = 3 · U_ф · I_ф · cos φ

Отсюда ток в каждом проводе при симметричной нагрузке - именно так считает программа в режиме «3 фазы»:

I = P / (√3 · U · cos φ)

Пример. Нагрузка 15 кВт, 400 В, cos φ = 0,9.

I = 15000 / (1,732 · 400 · 0,9) = 24,1 А в каждой фазе.

Для сравнения: те же 15 кВт от одной фазы 230 В дали бы 72 А.

## 5. Симметрия и роль нейтрали

При одинаковой нагрузке фаз токи в нейтрали взаимно уничтожаются. Однофазные потребители распределяют по фазам как можно равномернее. При обрыве нейтрали и неравномерной нагрузке напряжение на фазах «перекашивается»: на слабо нагруженной фазе оно может подняться почти до 400 В и сжечь технику. Поэтому в нейтраль нельзя ставить выключатели и предохранители (за исключением случаев, предусмотренных ПУЭ).

## 6. Расчёт нагрузки и потребления

Установленная мощность - сумма мощностей всех приёмников. Не все они работают одновременно, поэтому на практике вводят коэффициент спроса K_с < 1: P_расч = K_с · P_уст. Программа принимает K_с = 1 (с запасом).

W_сут = P · t_раб,     W_мес ≈ 30 · W_сут

Пример. Мастерская 5 кВт, 380 В, cos φ = 0,85, работает 8 ч в сутки (таб «Нагрузка»).

I = 5000 / (1,732 · 380 · 0,85) = 8,9 А.

Энергия: 5 · 8 = 40 кВт·ч/сутки, около 1200 кВт·ч в месяц.

## Контрольные вопросы

- На сколько градусов сдвинуты фазные напряжения?

- Почему линейное напряжение в √3 раз больше фазного?

- Чему равен ток трёхфазного нагревателя 9 кВт при 400 В?

- Что произойдёт при обрыве нуля в доме с неравномерной нагрузкой фаз?

- Что такое коэффициент спроса?