ЛЕКЦИЯ 4

# Проводники, кабели и выбор сечения

О чём: материалы жил, изоляция, маркировка кабелей, критерии выбора сечения, допустимые токи, поправочные коэффициенты.

Где в программе: таб «Кабель» (материал, прокладка, изоляция, температура, ручное сечение), «Справочник» (допустимые токи, AWG).

## 1. Конструкция и материалы

Кабель состоит из токопроводящих жил, изоляции каждой жилы и общей оболочки; силовые кабели для земли дополнительно имеют броню.

|  | Медь | Алюминий |
| --- | --- | --- |
| ρ, Ом·мм²/м | 0,0175 | 0,028 |
| Допустимый ток того же сечения | выше | примерно в 1,3 раза ниже |
| Масса и цена | тяжелее и дороже | легче и дешевле |
| Контакты | надёжные | окисляются, «текут» под зажимом |
| Применение | внутренняя проводка | крупные сечения, линии, вводы |

ПУЭ (п. 7.1.34) требует в жилых и общественных зданиях применять кабели с медными жилами; алюминий допускается для сечений от 16 мм².

## 2. Изоляция и допустимая температура

| Изоляция | Длительно допустимая температура жилы | В программе |
| --- | --- | --- |
| ПВХ (поливинилхлорид) | 70 °C | PVC 70C / ПВХ 70°C |
| Сшитый полиэтилен (СПЭ, XLPE) | 90 °C | XLPE 90C / СПЭ 90°C |
| Резина | 60 - 65 °C | Rubber 60C / Резина 60°C |

Чем выше допустимая температура, тем больший ток выдерживает кабель того же сечения.

## 3. Маркировка отечественных кабелей

Разберём ВВГнг(А)-LS 3×2,5:

- нет буквы А в начале - жилы медные (АВВГ - алюминиевые);

- В - изоляция жил из ПВХ;

- В - оболочка из ПВХ;

- Г - «голый», без брони;

- нг(А) - не распространяет горение при групповой прокладке;

- LS - пониженное дымо- и газовыделение;

- 3×2,5 - три жилы по 2,5 мм².

## 4. Критерии выбора сечения

- Нагрев: длительный ток не должен превышать допустимый для сечения (с поправками).

- Падение напряжения: не более допустимого (обычно 5 %) - лекция 5.

- Защита при КЗ: ток КЗ в конце линии должен надёжно отключать автомат - лекция 7.

- Согласование с автоматом: номинал автомата не больше допустимого тока кабеля - лекция 6.

- Механическая прочность: в квартирах медь не менее 1,5 мм² на освещение и 2,5 мм² на розетки (принятая практика).

Берётся наибольшее из сечений, полученных по всем критериям, и округляется вверх до стандартного: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240 мм².

## 5. Допустимые длительные токи

Фрагмент таблицы ПУЭ 1.3.4 (провода и шнуры с резиновой и ПВХ изоляцией, медные жилы, воздух +25 °C):

| Сечение, мм² | Открыто, А | Два одножильных в трубе, А | Три одножильных в трубе, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 |
| 4 | 41 | 38 | 35 |
| 6 | 50 | 46 | 42 |
| 10 | 80 | 70 | 60 |
| 16 | 100 | 85 | 80 |
| 25 | 140 | 115 | 100 |
| 35 | 170 | 135 | 125 |

Таблица приведена для обучения. В проекте сверяйтесь с действующим изданием ПУЭ и ГОСТ Р 50571.5.52 (МЭК 60364-5-52). Упрощённая таблица в «Справочнике» программы даёт более осторожные значения.

## 6. Поправочные коэффициенты

Табличный ток умножают на коэффициенты, учитывающие реальные условия:

- температура среды: выше эталонной (25 - 30 °C) кабель хуже охлаждается и допустимый ток снижается, ниже - растёт;

- способ прокладки: в трубе, в земле, в пучке вместе с другими кабелями тепло отводится хуже;

- количество нагруженных кабелей рядом (групповая прокладка).

Программа использует упрощённые коэффициенты прокладки: воздух 1,00; труба 0,90; земля 0,85; вода 0,75. Температурный коэффициент при t > 30 °C: k = 1 − 0,015·(t − 30), не ниже 0,5; при t ≤ 30 °C: k = 1 + 0,005·(30 − t), не выше 1,15.

## 7. Как программа считает сечение

В табе «Кабель» используется метод допустимой плотности тока - простой и дающий запас:

S = I / (j · k_прокл · k_темп)

где j = 6 А/мм² для меди и 4 А/мм² для алюминия. Метод удобен для прикидки; окончательно сечение проверяют по таблицам допустимых токов, падению напряжения и току КЗ.

Пример. Электроплита 7 кВт, 230 В, cos φ = 0,95, медь, открыто, 30 °C.

I = 7000 / (230 · 0,95) = 32 А.

По плотности тока: S = 32 / 6 = 5,3 мм² → ближайшее стандартное 6 мм².

По таблице ПУЭ: 4 мм² (41 А открыто) формально проходит, 6 мм² даёт запас и меньшее падение напряжения.

## Контрольные вопросы

- Расшифруйте марку АВВГ 4×16.

- Почему кабель с изоляцией из СПЭ выдерживает больший ток, чем с ПВХ?

- Назовите пять критериев выбора сечения.

- Как влияет прокладка в трубе на допустимый ток?

- Какое сечение получится для тока 20 А по методу плотности тока (медь)?