ЛЕКЦИЯ 5

# Падение напряжения и максимальная длина линии

О чём: почему напряжение в конце линии ниже, формулы для одной и трёх фаз, допустимые потери, расчёт максимальной длины.

Где в программе: таб «Кабель»: строки «Падение напряжения», «Падение, %» и карточка «Макс. длина при падении 5%».

## 1. Откуда берётся падение напряжения

Провода линии имеют сопротивление. По закону Ома на них «теряется» часть напряжения ΔU = I · R_линии, и до потребителя доходит меньше, чем на вводе. Длинная тонкая линия - это недогоревшие лампы, плохо стартующие двигатели, сбои электроники и лишний нагрев.

## 2. Формулы

### Однофазная линия

Ток идёт по фазному проводу туда и по нулевому обратно, поэтому длина удваивается:

ΔU = 2 · L · I · ρ / S

### Трёхфазная линия (симметричная нагрузка)

Ток в нейтрали близок к нулю, линейное падение считают с множителем √3:

ΔU = √3 · L · I · ρ / S

### Потери в процентах

ΔU% = ΔU / U · 100 %

Для сечений до 16 - 25 мм² индуктивным сопротивлением проводов можно пренебречь. Для крупных сечений и длинных линий используют полную формулу ΔU = k·I·L·(r₀·cos φ + x₀·sin φ).

В строке результата «Падение напряжения» программа всегда берёт множитель 2 (как для одной фазы). Для трёхфазной линии это даёт результат с запасом. В таблице максимальной длины для 3 фаз используется √3.

## 3. Сколько допустимо

ГОСТ 32144-2013 допускает отклонение напряжения у потребителя в пределах ±10 % от номинального. Часть этого запаса «съедают» сети энергоснабжающей организации, поэтому потери во внутренней сети от ввода до самого удалённого приёмника на практике ограничивают 5 % (для освещения стараются меньше). Именно порог 5 % подсвечивает программа: до 5 % - зелёный, выше - красный.

## 4. Максимальная длина линии

Из формулы падения выражаем длину, при которой потери станут равны допустимым 5 %:

L_max = 0,05 · U · S / (k · I · ρ),     k = 2 (1 фаза) или √3 (3 фазы)

Пример. Розеточная группа 16 А, медь 2,5 мм², 230 В.

L_max = 0,05 · 230 · 2,5 / (2 · 16 · 0,0175) = 28,75 / 0,56 = 51 м.

С сечением 4 мм² - уже 82 м.

Пример. Кабель 30 м, ток 25 А, медь 4 мм², 230 В.

ΔU = 2 · 30 · 25 · 0,0175 / 4 = 6,6 В, ΔU% = 6,6 / 230 · 100 = 2,9 % - в норме.

## 5. Как уменьшить потери

- увеличить сечение (самый частый способ);

- заменить алюминий медью;

- перейти на трёхфазное питание (ток на провод меньше);

- приблизить щит к нагрузке, сократить длину.

Помните: при нагреве жилы её ρ растёт (лекция 1), поэтому реальное падение в нагруженном кабеле на 10 - 20 % больше расчётного при 20 °C.

## Контрольные вопросы

- Почему в формуле для одной фазы стоит множитель 2?

- Посчитайте падение напряжения: 1 фаза, 40 м, 10 А, медь 1,5 мм², 230 В.

- Какое отклонение напряжения допускает ГОСТ 32144-2013?

- Как изменится максимальная длина линии, если сечение увеличить в 2 раза?