ЛЕКЦИЯ 6

# Автоматические выключатели. Характеристики B, C, D

О чём: устройство автомата, тепловой и электромагнитный расцепители, номиналы, время-токовые характеристики, выбор автомата.

Где в программе: таб «Автомат» (номинал, кривая B/C/D, коэффициент запаса), рекомендация автомата в табе «Двигатель».

## 1. Назначение

Автоматический выключатель защищает проводку от перегрузки и короткого замыкания и позволяет вручную включать и отключать линию. Он не защищает человека от поражения током при утечке: для этого нужно УЗО или дифференциальный автомат (лекция 8).

## 2. Устройство

- Тепловой расцепитель - биметаллическая пластина. При длительной перегрузке она нагревается, изгибается и отключает автомат. Работает с задержкой: чем больше ток, тем быстрее.

- Электромагнитный расцепитель - катушка с сердечником. При большом токе КЗ мгновенно (сотые доли секунды) выбивает механизм.

- Дугогасительная камера - набор пластин, которые дробят и охлаждают дугу при разрыве тока.

## 3. Основные параметры

| Параметр | Что означает |
| --- | --- |
| Номинальный ток In | ток, который автомат пропускает сколь угодно долго. Ряд: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А |
| Характеристика (B, C, D) | при каком кратном токе срабатывает электромагнитный расцепитель |
| Отключающая способность | наибольший ток КЗ, который автомат отключит без разрушения: 4,5; 6; 10 кА |
| Число полюсов | 1P - одна фаза, 2P, 3P - три фазы, 4P |

Бытовые автоматы выпускаются по ГОСТ IEC 60898-1. Условия теплового расцепителя: при 1,13·In не отключается в течение часа, при 1,45·In отключается менее чем за час.

## 4. Характеристики B, C, D

| Тип | Зона мгновенного срабатывания | Применение |
| --- | --- | --- |
| B | 3 - 5 · In | освещение, нагреватели, длинные линии, активная нагрузка |
| C | 5 - 10 · In | розетки, смешанная бытовая нагрузка - самый распространённый |
| D | 10 - 20 · In | двигатели, трансформаторы, компрессоры - большие пусковые токи |

Чем «выше» характеристика, тем легче автомат пропускает кратковременные пусковые токи, но тем больший ток КЗ нужен для его мгновенного срабатывания. Поэтому для характеристики D особенно важна проверка тока КЗ (лекция 7).

## 5. Выбор номинала

Основное правило:

I_расч ≤ In ≤ I_доп.кабеля

- автомат не должен срабатывать при нормальной работе (больше расчётного тока);

- автомат должен защищать кабель (не больше допустимого тока кабеля).

Программа берёт расчётный ток нагрузки, умножает на коэффициент запаса (1,0 - 2,0, по умолчанию около 1,25) и выбирает ближайший больший номинал из стандартного ряда:

In ≥ I · K_зап

Пример. Ток нагрузки 12,5 А, запас 1,25.

12,5 · 1,25 = 15,6 А → C16.

Проверка по кабелю: медь 2,5 мм² допускает 25 - 30 А - автомат 16 А кабель защищает.

Типовая практика: медь 1,5 мм² - автомат 10 А (освещение), медь 2,5 мм² - 16 А (розетки), медь 6 мм² - 32 А (плита).

## 6. Селективность

Номиналы автоматов уменьшаются от ввода к потребителям (например, вводной 40 А → групповые 16 А и 10 А). Тогда при неисправности отключится только ближайший к месту аварии автомат, а не весь дом.

## Контрольные вопросы

- От чего защищает автомат, а от чего - нет?

- Чем отличаются тепловой и электромагнитный расцепители?

- Какую характеристику выбрать для компрессора и почему?

- Подберите автомат для нагрузки 3,5 кВт, 230 В, cos φ = 1, запас 1,25.

- Почему нельзя ставить автомат 25 А на кабель 1,5 мм²?