ЛЕКЦИЯ 7

# Короткое замыкание и петля «фаза-ноль»

О чём: виды КЗ, сопротивление петли, ток однофазного КЗ, проверка мгновенного срабатывания автомата.

Где в программе: таб «Кабель», блок «Ik (ток КЗ)», «Мин. Ik для автомата», «Проверка Ik».

## 1. Что такое короткое замыкание

Короткое замыкание (КЗ) - соединение точек с разным потенциалом через очень малое сопротивление, минуя нагрузку. Ток при этом возрастает в десятки и сотни раз.

- трёхфазное - между всеми фазами (самый большой ток);

- однофазное - фаза на нейтраль или на заземлённый корпус (самое частое в быту и самое опасное для людей).

## 2. Зачем проверять ток КЗ

Если КЗ произошло в конце длинной тонкой линии, сопротивление проводов ограничит ток. Если он окажется меньше порога электромагнитного расцепителя, автомат отключит линию только тепловым расцепителем - через секунды или минуты. Всё это время провод раскалён, а на корпусе прибора опасное напряжение.

ПУЭ (п. 1.7.79, табл. 1.7.1) требует в системе TN отключать повреждение при фазном напряжении 230 В за время не более 0,4 с. Надёжно это обеспечивает только электромагнитный расцепитель.

## 3. Сопротивление петли «фаза-ноль»

Ток однофазного КЗ идёт по фазному проводу до места замыкания и возвращается по нулевому (или PE). Если сечения одинаковы:

Z_п ≈ 2 · L · ρ / S

Это упрощение, которое использует программа: не учтены сопротивление трансформатора, питающей сети, контактов и автоматов. Реальный ток КЗ меньше расчётного. На практике сопротивление петли измеряют прибором при приёмо-сдаточных испытаниях (ГОСТ Р 50571.16).

## 4. Ток однофазного КЗ

I_к = U_ф / Z_п

В трёхфазной сети берётся фазное напряжение U_ф = U_л / √3 (230 В), потому что петля образована фазой и нулём.

## 5. Условие проверки

Ток КЗ должен быть не меньше верхней границы зоны мгновенного срабатывания - только тогда автомат гарантированно сработает мгновенно:

I_к ≥ k · In,     k = 5 (B), 10 (C), 20 (D)

Если в табе «Автомат» номинал ещё не подобран, программа подбирает его сама по току нагрузки (с пометкой «авто»).

Пример. Автомат C16, медь 2,5 мм², длина 50 м, 230 В.

Z_п = 2 · 50 · 0,0175 / 2,5 = 0,70 Ом;

I_к = 230 / 0,70 = 329 А;

требуется 10 · 16 = 160 А → проверка пройдена.

Пример. Та же линия длиной 150 м.

Z_п = 2,1 Ом, I_к = 110 А < 160 А → не проходит.

Варианты: автомат с характеристикой B (нужно 80 А), сечение 4 или 6 мм², укоротить линию.

## 6. Что делать, если проверка не прошла

- увеличить сечение (уменьшается Z_п);

- выбрать автомат с меньшим номиналом или характеристикой B;

- установить УЗО/дифавтомат - оно отключит замыкание на корпус независимо от тока КЗ;

- разделить длинную линию на несколько коротких.

## Контрольные вопросы

- Почему ток КЗ в конце длинной линии меньше, чем в её начале?

- Какое время отключения требует ПУЭ в системе TN при 230 В?

- Почему в условии берётся верхняя граница (10·In для C), а не нижняя?

- Проверьте: автомат B10, медь 1,5 мм², 80 м, 230 В.

- Что не учитывает упрощённая формула петли в программе?