ЛЕКЦИЯ 8

# Заземление и электробезопасность

О чём: действие тока на человека, системы заземления TN и TT, заземлители, удельное сопротивление грунта, расчёт сопротивления, нормы, УЗО.

Где в программе: таб «Заземление» (удельное сопротивление, длина и число электродов), «Справочник» (цвета PE).

## 1. Действие тока на человека

| Ток 50 Гц через тело | Действие |
| --- | --- |
| около 1 мА | ощутимый ток |
| 10 - 15 мА | неотпускающий: судороги, человек не может разжать руку |
| 30 мА | уставка УЗО для защиты людей |
| 50 - 100 мА и более | опасность фибрилляции сердца |

Сопротивление тела в расчётах принимают около 1000 Ом, поэтому уже 50 В могут быть опасны. Защитные меры: изоляция, защитное заземление, автоматическое отключение питания, УЗО, уравнивание потенциалов.

## 2. Основные термины

- Заземлитель - проводник (электрод) или группа электродов в контакте с землёй.

- Защитный проводник PE - соединяет открытые проводящие части (корпуса) с заземлением.

- Нулевой рабочий N - проводник, по которому течёт рабочий ток однофазной нагрузки.

- PEN - совмещённый N и PE (в старых сетях).

- Основная система уравнивания потенциалов - соединение всех металлических частей здания (трубы, арматура) с главной заземляющей шиной.

## 3. Системы заземления

| Система | Устройство | Где встречается |
| --- | --- | --- |
| TN-C | N и PE объединены (PEN) по всей сети | старый жилой фонд, в новых групповых сетях запрещена |
| TN-S | N и PE разделены по всей длине | новые здания с собственной ТП |
| TN-C-S | PEN на вводе разделяется на N и PE | наиболее распространённая в новых домах |
| TT | корпуса заземлены на свой заземлитель, не связанный с нейтралью | частные дома при плохом состоянии ВЛ; обязательно УЗО |
| IT | нейтраль источника изолирована | шахты, больницы, особые производства |

## 4. Заземлитель и грунт

Типовой заземлитель - несколько вертикальных стальных электродов (уголок, круг, омеднённый стержень) длиной 2 - 3 м, соединённых горизонтальной полосой. Главный параметр грунта - удельное сопротивление ρ, Ом·м:

| Грунт | ρ, Ом·м (ориентировочно) |
| --- | --- |
| Торф, болотистая почва | 20 - 50 |
| Глина | 40 - 70 |
| Суглинок | 80 - 150 |
| Чернозём | 100 - 250 |
| Супесь | 150 - 400 |
| Песок | 400 - 1000 и более |
| Скальный грунт | более 1000 |

Значения сильно зависят от влажности и промерзания. Для точного проекта ρ измеряют на месте.

## 5. Расчёт сопротивления заземлителя

Одиночный вертикальный электрод длиной L и радиусом a (формула Дуайта):

R₁ = ρ / (2π · L) · ( ln(4L / a) − 1 )

Для n электродов, соединённых параллельно:

R = R₁ / (n · η)

где η - коэффициент использования (0,5 - 0,9): электроды, стоящие близко, «мешают» друг другу. Расстояние между ними берут не меньше их длины.

Программа принимает a = 0,02 м и η = 1 (идеальный случай). Реальное сопротивление контура будет больше расчётного - закладывайте запас по числу электродов.

Пример. Суглинок ρ = 100 Ом·м, электроды 2,5 м, 3 штуки.

ln(4 · 2,5 / 0,02) − 1 = ln(500) − 1 = 5,21;

R₁ = 100 / (2π · 2,5) · 5,21 = 33,2 Ом;

R = 33,2 / 3 = 11,1 Ом (идеально); с η = 0,8 - 13,8 Ом. До нормы 4 Ом не хватает: нужно больше или длиннее электродов.

## 6. Нормы сопротивления

- заземляющее устройство нейтрали трансформатора в сети 380/220 В - не более 4 Ом (ПУЭ п. 1.7.101). Этот порог подсвечивает программа;

- повторное заземление PEN на вводе в здание в сети 380/220 В - каждое не более 30 Ом, общее - не более 10 Ом (ПУЭ п. 1.7.103);

- в системе TT должно выполняться R_а · I_а ≤ 50 В, где I_а - ток срабатывания защиты (ПУЭ п. 1.7.59).

Нормы приведены для обучения. Для проекта сверяйтесь с действующей главой 1.7 ПУЭ.

## 7. УЗО

Устройство защитного отключения сравнивает токи в фазе и нуле. Если часть тока «ушла» в землю (через человека или повреждённую изоляцию), разница превышает уставку и УЗО отключает линию за 20 - 40 мс. Уставки: 10 мА (ванная, детская), 30 мА (розетки, защита людей), 100 - 300 мА (противопожарное на вводе). УЗО не защищает от перегрузки - ставится вместе с автоматом или в виде дифавтомата.

## Контрольные вопросы

- Какой ток через тело считается неотпускающим?

- Чем отличаются системы TN-C-S и TT?

- Почему сопротивление заземлителя зимой растёт?

- Рассчитайте R для одного электрода 3 м в глине (ρ = 50 Ом·м, a = 0,02 м).

- Зачем нужно УЗО, если есть автомат и заземление?