ЛЕКЦИЯ 9

# Асинхронные двигатели: расчёт, пуск, схемы подключения

О чём: устройство и принцип работы, паспортные данные, КПД и ток, звезда и треугольник, пусковые токи и способы пуска, выбор автомата, контактора и теплового реле.

Где в программе: таб «Двигатель» (прямой и обратный расчёт, способы пуска, схема подключения), «Справочник» (звезда и треугольник).

## 1. Устройство и принцип работы

- Статор - неподвижная часть с тремя обмотками, сдвинутыми на 120°. Трёхфазный ток создаёт в нём вращающееся магнитное поле.

- Ротор - вращающаяся часть. Чаще всего короткозамкнутый («беличья клетка»): поле наводит в стержнях ток, и ротор увлекается вслед за полем.

Скорость поля (синхронная) зависит от частоты и числа пар полюсов p:

n₀ = 60 · f / p     (3000, 1500, 1000, 750 об/мин при 50 Гц)

Ротор всегда чуть отстаёт - это скольжение: s = (n₀ − n) / n₀, обычно 2 - 6 %. Поэтому на шильдике пишут, например, 1450 об/мин, а не 1500.

## 2. Паспортные данные (шильдик)

| Обозначение | Смысл |
| --- | --- |
| P, кВт | мощность на валу (механическая, полезная), а не потребляемая из сети |
| U, В Δ/Y 230/400 | при 230 В обмотки в треугольник, при 400 В - в звезду |
| I, А | номинальный ток при соответствующем напряжении |
| cos φ | коэффициент мощности, обычно 0,75 - 0,9 |
| η (КПД) | отношение мощности на валу к потребляемой, 0,75 - 0,95 |
| Iп/Iн | кратность пускового тока, обычно 5 - 7,5 |
| n, об/мин | номинальная скорость вращения |

## 3. Расчёт тока и мощности

### Прямой расчёт (мощность → ток)

P₁ = P₂ / η

I = P₁ / (√3 · U · cos φ) = P₂ / (√3 · U · η · cos φ)

Для однофазного двигателя вместо √3·U берётся U.

Пример. Двигатель 5,5 кВт, 400 В, η = 0,87, cos φ = 0,85.

P₁ = 5,5 / 0,87 = 6,32 кВт потребляется из сети;

I = 6320 / (1,732 · 400 · 0,85) = 10,7 А.

### Обратный расчёт (ток → мощность)

Нужен, когда на двигателе читается только ток (или его измерили клещами):

P₁ = √3 · U · I · cos φ,     P₂ = P₁ · η

## 4. Схемы соединения обмоток

В коробке выводов шесть клемм: начала обмоток U1, V1, W1 и концы U2, V2, W2.

| Схема | Как соединить | Напряжение на обмотке |
| --- | --- | --- |
| Звезда (Y) | перемычкой соединить U2 = V2 = W2, питание на U1, V1, W1 | U_л / √3 |
| Треугольник (Δ) | перемычки U1-W2, V1-U2, W1-V2, питание на U1, V1, W1 | U_л |

Правило: на обмотку должно приходиться её номинальное напряжение. Двигатель 230/400 В в сети 400 В включают звездой. Двигатель 400/690 В в сети 400 В включают треугольником - только такие подходят для пуска «звезда-треугольник».

## 5. Пусковой ток и способы пуска

В момент пуска ротор стоит, и двигатель потребляет ток в 5 - 7,5 раз больше номинального. Это вызывает просадку напряжения и требует аппаратов с запасом.

| Способ | Пусковой ток (как в программе) | Особенности |
| --- | --- | --- |
| Прямой (DOL) | Iп = k · Iн | просто и дёшево; большой бросок тока и момента |
| Звезда-треугольник | ≈ Iп / 3 | ток и момент в 3 раза меньше; нужен двигатель на Δ при сетевом напряжении и 6 выводов |
| Устройство плавного пуска | ≈ 0,5 · Iп | плавно поднимает напряжение; реально 2 - 4 · Iн |
| Частотный преобразователь | ≈ 0,15 · Iп | пуск током около номинального, регулирование скорости |

Коэффициенты в программе ориентировочные и служат для оценки. Реальные значения зависят от настроек устройства и нагрузки на валу.

## 6. Выбор аппаратов

- Автомат: In ≥ 1,25 · Iн. При прямом пуске - характеристика D (пропустит бросок), при плавном пуске и ЧП - C. Так рекомендует программа. Существуют и специальные автоматы защиты двигателя с регулируемой уставкой.

- Контактор (магнитный пускатель): номинальный ток в категории AC-3 не меньше 1,2 · Iн.

- Тепловое реле: защищает двигатель от перегрузки. Уставку выставляют равной номинальному току; программа показывает диапазон 0,9 - 1,1 · Iн.

Пример. Двигатель 10,7 А, прямой пуск.

Автомат: 10,7 · 1,25 = 13,4 А → D16;

контактор: 10,7 · 1,2 = 12,8 А → 18 А (AC-3);

тепловое реле: диапазон 9,6 - 11,8 А, уставка 10,7 А.

## Контрольные вопросы

- Почему двигатель с n₀ = 1500 об/мин вращается со скоростью 1450 об/мин?

- Что указывает мощность на шильдике: потребляемую или на валу?

- Как соединить обмотки двигателя 230/400 В для сети 400 В?

- Во сколько раз снижается пусковой ток при пуске «звезда-треугольник»?

- Подберите автомат и тепловое реле для двигателя с Iн = 7,5 А при прямом пуске.