ЛЕКЦИЯ 10

# Маркировка проводников, степени защиты IP, условные обозначения

О чём: цвета проводников, коды IP, категории перенапряжения, буквенные обозначения элементов на схемах.

Где в программе: таб «Справочник» (все три колонки).

## 1. Цвета проводников

Современная маркировка (ГОСТ Р 50462 / МЭК 60445, ранее МЭК 60446):

| Проводник | Цвет |
| --- | --- |
| Фазы L1 / L2 / L3 | коричневый / чёрный / серый |
| Нейтраль N | синий (голубой) |
| Защитный PE | жёлто-зелёный |
| Совмещённый PEN | жёлто-зелёный с голубыми метками на концах (или наоборот) |

Старые и зарубежные системы, приведённые в программе: старый британский стандарт (фаза красная, нейтраль чёрная, защитный зелёный); постоянный ток и США (NEC) - «плюс» красный, «минус» чёрный, заземление зелёное или голое.

Цвет не гарантия: перед работой всегда проверяйте отсутствие напряжения указателем.

## 2. Степень защиты IP

Код IP по ГОСТ 14254 (МЭК 60529) - две цифры: первая - защита от твёрдых тел и пыли, вторая - от воды.

| Цифра | Первая (твёрдые тела) | Вторая (вода) |
| --- | --- | --- |
| 0 | нет защиты | нет защиты |
| 1 | предметы > 50 мм | вертикальные капли |
| 2 | предметы > 12,5 мм (пальцы) | капли под углом до 15° |
| 3 | предметы > 2,5 мм (инструмент) | дождь под углом до 60° |
| 4 | предметы > 1 мм (провода) | брызги со всех сторон |
| 5 | пылезащищённое | струи воды |
| 6 | пыленепроницаемое | мощные струи, волны |
| 7 | - | кратковременное погружение до 1 м |
| 8 | - | длительное погружение |

Типовые значения: IP20 - сухие помещения, щиты внутри; IP44 - ванные комнаты, улица под навесом; IP54 - производство; IP65 - уличные щиты и светильники; IP67/68 - погружные устройства.

## 3. Категории перенапряжения

Показывают, какой импульс перенапряжения выдерживает оборудование в зависимости от места установки (МЭК 60664-1, для сети 230/400 В):

| Категория | Место | Импульсное выдерживаемое |
| --- | --- | --- |
| I | электроника, защищённая отдельно | 1,5 кВ |
| II | бытовые приборы, включаемые в розетку | 2,5 кВ |
| III | стационарная проводка, щиты, розетки | 4 кВ |
| IV | ввод в здание, счётчик, воздушная линия | 6 кВ |

Те же категории (CAT II - IV) указывают на мультиметрах и клещах: прибор CAT II нельзя использовать для измерений во вводном щите.

## 4. Буквенные обозначения на схемах

В России применяется ГОСТ 2.710-81 (буквенно-цифровые коды), в Европе - МЭК 81346. Основные обозначения:

| Код | Элемент |
| --- | --- |
| QF | автоматический выключатель |
| QS | выключатель-разъединитель, рубильник |
| FU | предохранитель |
| KM | контактор, магнитный пускатель |
| KA | реле тока, промежуточное реле |
| KK | тепловое реле |
| KT | реле времени |
| M | двигатель |
| T | трансформатор |
| G | генератор |
| R / C / L | резистор / конденсатор / катушка |
| HL | сигнальная лампа |
| SB | кнопка |
| PE | защитный проводник |

В американской практике (ANSI/IEEE C37.2) защитные функции обозначают номерами: 52 - выключатель, 49 - тепловая защита, 50/51 - максимальная токовая защита.

## Контрольные вопросы

- Какого цвета проводник PE?

- Расшифруйте IP54.

- Какую степень защиты выбрать для светильника на улице без навеса?

- В какой категории перенапряжения находится вводной щит?

- Что обозначают на схемах QF, KM и KK?