ЛЕКЦИЯ 12

# Математика для электротехнических расчётов

О чём: степени и корни, тригонометрия и cos φ, теорема Пифагора, логарифмы и экспонента, квадратное уравнение, окружность, округление.

Где в программе: таб «Математика» (инженерный калькулятор), таб «Формулы» (алгебра, геометрия).

## 1. Степени и корни

Квадрат тока в законе Джоуля-Ленца, √2 в действующем значении, √3 в трёхфазных цепях - корни и степени встречаются постоянно.

| Число | Значение | Где встречается |
| --- | --- | --- |
| √2 | 1,414 | Uₘ = √2 · U (амплитуда сети 325 В) |
| √3 | 1,732 | U_л = √3 · U_ф; P = √3 · U · I · cos φ |
| π | 3,14159 | X_L = 2πfL; площадь сечения; заземление |
| e | 2,71828 | натуральный логарифм, переходные процессы |

## 2. Тригонометрия и угол φ

В прямоугольном треугольнике: sin = противолежащий / гипотенуза, cos = прилежащий / гипотенуза, tg = противолежащий / прилежащий. В треугольнике мощностей гипотенуза - S, катеты - P и Q:

cos φ = P / S,     sin φ = Q / S,     tg φ = Q / P

Угол по известному косинусу находят обратной функцией: φ = arccos(0,8) = 36,87°. Градусы и радианы: π рад = 180°. Калькулятор программы по умолчанию считает в радианах; для градусов включите «Градусы».

Пример. Двигатель P = 4 кВт, cos φ = 0,8.

S = 4 / 0,8 = 5 кВ·А; φ = 36,87°; tg φ = 0,75;

Q = P · tg φ = 4 · 0,75 = 3 квар - такую мощность должны дать компенсирующие конденсаторы, чтобы cos φ стал равен 1.

## 3. Теорема Пифагора

c = √(a² + b²)

В электротехнике: S = √(P² + Q²) - полная мощность; Z = √(R² + X²) - полное сопротивление.

Пример. Катушка: R = 30 Ом, X_L = 40 Ом.

Z = √(30² + 40²) = 50 Ом, cos φ = 30 / 50 = 0,6; при 230 В ток I = 230 / 50 = 4,6 А.

## 4. Логарифмы и экспонента

- lg x (log10) - степень, в которую надо возвести 10, чтобы получить x. Децибелы: L = 10 · lg(P₂ / P₁).

- ln x - натуральный логарифм (по основанию e). Входит в формулу сопротивления заземлителя и в формулы AWG.

- eˣ (exp) - экспонента. Разряд конденсатора: u(t) = U₀ · e^(−t / τ), τ = R · C. За время 3τ конденсатор разряжается на 95 %.

## 5. Квадратное уравнение

a·x² + b·x + c = 0,     D = b² − 4ac,     x = (−b ± √D) / (2a)

D > 0 - два корня, D = 0 - один, D < 0 - действительных корней нет.

Электротехническая задача: нагрузка мощностью P питается через линию с сопротивлением R от источника U. Мощность нагрузки равна мощности источника минус потери в линии:

P = U · I − I² · R     →     R · I² − U · I + P = 0

Пример. U = 230 В, R = 0,5 Ом, P = 5000 Вт.

0,5 · I² − 230 · I + 5000 = 0; D = 230² − 4 · 0,5 · 5000 = 42 900; √D = 207,1;

I = (230 − 207,1) / (2 · 0,5) = 22,9 А (второй корень, 437 А, физически не имеет смысла: это режим, близкий к КЗ).

Напряжение на нагрузке 230 − 22,9 · 0,5 = 218,6 В.

## 6. Окружность

C = 2π · R,     S = π · R² = π · d² / 4

Нужна для расчёта сечения жилы по диаметру, длины витка обмотки, площади трубы.

## 7. Округление в инженерных расчётах

- сечение кабеля округляют вверх до стандартного;

- номинал автомата - вверх до стандартного, но не выше допустимого тока кабеля;

- число электродов заземления - вверх до целого;

- промежуточные результаты не округляют грубо: ошибка накапливается.

## Контрольные вопросы

- Чему равен √3 и где он используется?

- Найдите угол φ, если cos φ = 0,5.

- Посчитайте полное сопротивление при R = 6 Ом и X = 8 Ом.

- Сколько корней у уравнения x² + 2x + 5 = 0?

- Как округляют расчётное сечение кабеля и почему?